## Sheet1
Item | Defect Comment | L Code | G Code 1 | G Code2 | G Code 3
1 | 功率柜的底板上有蓝色的污渍 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1 | L1 | Design Issue
2 | VFD1端子排上的204与299缺少短接片 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1 | L3 | Supplier
3 | CB10的第4点的415A松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1 | L4 | Production
4 | 401线接错位置 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
5 | ED图13.7J CMC电抗器的电流值与实际不符 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
6 | 霍尔HECS1线束上留有多余未使用的固定扎带 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N | G Code 说明见More Detail
7 | 风机罩钣金漆面有多处划伤 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
8 | 功率柜1柜右侧板上端，绑光纤扎带未剪。 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
9 | ED图14页SW2选择开关一开点一闭点，应为两个开点 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
10 | 1A柜内UPS内部左侧板上有可擦去污渍 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
11 | CB3的4点(118)线与端子排的118缺失 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
12 | CT的标识安装时完全被遮挡，后期查件时无法识别是否正确 | L1 | G4 | G4.5 | N/A -N
13 | ABlogo&PF6Klogo missing | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
14 | 控制柜内有3处线束上缺少扎带捆扎，明显可见线束松散 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
15 | 图纸10005061182上CMC柜门上滤网大小比例与实际不符 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
16 | 变压器柜防尘罩上端圆锁丢失（来料检验时有门锁的） | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.3
17 | 进线柜小窗紧固螺母松动 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
18 | 变流柜的右上角处，固定光纤的扎带未剪断 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
19 | 变流柜底板上有多余的扎带一根 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
20 | 变压器柜底板上有多余的黑色扎带尾端 | L3 | G3 | G3.2 | N/A -N
21 | 进线柜内隔离开关接地点上一体化螺丝短 | L3 | G1 | G1.8 | N/A -N
22 | 功率柜内加热器线号离接线点太近 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
23 | KD1器件的L,N上的接线103和107松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
24 | PLC3的COM0点短接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
25 | 外接HMI电源插接件的第1点+24V与端子+24V不通 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
26 | 端子排DTB3的920标签缺失 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
27 | PLC3的COM0点短接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
28 | 变压器辅助线圈接地线压绝缘皮 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
29 | 变压器BV-DIS二次侧4U接线点的固定螺丝松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
30 | 功率柜线槽内，绑光纤扎带未剪、 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
31 | "PCU4"功率单元的底部红色绝缘板上有剪短的扎带 | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
32 | "PCV4"功率单元的底部红色绝缘板上有多余的黑色缩管 | L4 | G3 | G3.1 | N/A -N
33 | 检测功率单元时报电容异常 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
34 | D-741A至KA-RDY端子2的接线位置错误，实际接端子1了 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
35 | 1442A至控制箱上SLOT7的DI5的位置接错，实际接Di4 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
36 | Barton Test3 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
37 | 插接错误 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
38 | 变压器柜的底板上有多余的紧固件，螺母和平垫各一个 | L3 | G3 | G3.3 | N/A -N
39 | 控制柜左侧板下部，有一条20cm长的划伤，已经裸露基材 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
40 | TSC,TSSO 转换器卡接位置下有自攻钉，导致电源956,957短路 | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.2
41 | 接线错误导致L和N短路 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
42 | 1136与1139位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
43 | PLC2上的COM1端口上缺少一个402线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
44 | 931,931A应接到AI1+,AI1-,实际接到PTC+,PTC | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
45 | 线509’中间插子位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
46 | LT4与LT5指示灯的线的线号错误应该是118，实际121错。 | L4 | G5 | G4.4 | N/A -N
47 | 变压器柜前后钣金连接处缺少自攻钉一个 | L3 | G1 | G1.3 | G1.3.2
48 | 模块警告标识贴反（黄色三角形） | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
49 | DTB1的960线到旁路柜的960长线不通，线号穿错位置导致不同。 | L4 | G5 | G4.5 | N/A -N
50 | 功率柜1柜地排螺栓未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
51 | 霍尔标识错误（应该是BC_W，实际BV_W) | L4 | G4 | G4.4 | N/A -N
52 | 进线柜顶部地排左侧的地线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
53 | TUB后边左侧的白板金上缺少一组紧固件 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.2
54 | 连接TUB后边左侧白板金与焊钉之间的紧固件松动 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
55 | TUB底边正面的漆面被划伤，较小的面积内有多道划痕 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
56 | 进线柜左侧白色的电缆护套松动 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.1
57 | 线束缺失：空开CB6121点至继电器CR11A缺失环线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
58 | 功率柜柜门胶条损坏 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
59 | 变压器二次线圈C3C相螺丝松动未紧固 | L3 | G4 | G4.3 | N/A -N
60 | ACB_J3B ~ ACB_J3T 标识贴反 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
61 | Barton Test, please ignore | L1 | G1 | G2.2 | N/A -N
62 | 接线错误；SL-PC2行程开关142与143A闭合后不通 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
63 | 接线错误；WC-TSV 1541与1542接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
64 | 接线错误；端子排2439与2440缺少短连片 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
65 | 功率柜大底上有8处脱漆露青，功率柜门上有1处露青 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
66 | 线束没插到位置 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.1
67 | 上电指示灯不亮 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
68 | 功率2柜地排螺丝未紧固 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
69 | 缺少短链片：端子排1036A与1037A、1438与1439缺少短链片 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
70 | the wire 429 and wire 429A to A1 were connected wrong | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
71 | PCA8功率单元上缺少右下角的标识及上部的黄色搬运标识 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
72 | 功率柜左下小门合页处有划伤 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
73 | CR22E和CR22D是串联逻辑，应该改成并联逻辑关系 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
74 | SW1上的两个线401少一个短接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
75 | UPS底板自攻钉未紧固到位 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
76 | 低压启动断路 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
77 | 螺丝未紧 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
78 | 80K电阻在绝缘管中明显晃动 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
79 | 无力矩标识 | L4 | G5 | G5.8 | N/A -N
80 | 黑门上灯扭板紧固螺丝松动 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
81 | 端子220到段子232不通,工艺缺陷导致没有线鼻子，线夹不紧 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
82 | 变压器柜内有多余M6螺母 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
83 | M3的1号端口线147未扒皮 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
84 | 功率柜与变压器柜之间的过线孔安装的白胶牙子位置错误（未安装在小的过线孔上） | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.2
85 | IGBT损坏 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.3
86 | DD上显示门上有个白色的按钮，但是实际上没有 | L1 | G1 | G1.3 | N/A -N
87 | 后盖板处密封胶条的张贴方式与DWI不符合，胶条之间有断点 | L3 | G1 | G1.4 | G1.4.3
88 | 柜体后部的密封胶条粘贴于DWI不符合，胶条之间有断点 | L3 | G1 | G1.4 | G1.4.3
89 | 变压器柜左侧板上固定母线夹支架的紧固件上没有紧固标识--黑线 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
90 | 变压器柜连接负载电缆的铜排与绝缘子间的螺丝没有自检黑色标记 | L4 | G1 | G1.9 | N/A -N
91 | 控制柜右侧板下部的线槽盖安装失败，线槽牙裸露在线槽盖外面 | L4 | G1 | G1.4 | G1.4.3
92 | CB2的线116套错线号，套了一个115线号 | L4 | G4 | G4.4 | N/A -N
93 | 控制柜内，底板上的地排与右侧板上的地排搭接处边缘不平齐 | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.2
94 | XC-VPCC1端子排号错误安排号装为XC-VFD1端子 | L4 | G4 | G4.4 | N/A -N
95 | 控制柜的内的大底上有一处脱漆 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
96 | 功率柜地排下方有一多余M6弹垫 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
97 | 变压器柜两个风机状态反馈线接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
98 | 生产紧固螺母时弹垫未平的情况下栽钉开焊脱落 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.4
99 | CR7上9700线没接 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
100 | 控制柜左右侧板下端，线槽盖未扣紧。 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.1
101 | ED图纸不是最新版本，信息参数和端子号与其不对应。 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
102 | 控制柜线槽里扎在未剪 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
103 | 845和847号线应接到KA-LOSS1的4和12端子，实际接KA-LOSS2上了 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
104 | 3个“inverter”和3个“rectifier”标识的位置完全贴串位了 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
105 | 固定光纤的螺杆上扎带未剪 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
106 | ED图15.8G处端子222到CPT1应有连接线 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
107 | 功率柜右侧里端有断裂扎带 | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
108 | KP1-DNADPTR 电阻位置接错 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
109 | PLC3缺少一根线402短接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
110 | 功率柜内霍尔传感器标识贴的不合理，覆盖了霍尔变比，无法识别 | L1 | G2 | G2.3 | N/A -N
111 | 控制内风机开关下端缺少挡片 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.1
112 | OQC检验中发现测试站测试后未将变压器备用螺母紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
113 | Slot 8 TB2端子ROC,R1C短接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
114 | MCB TB1 1136线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
115 | 端子排845线掉线 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
116 | 控制柜灯钮板铭牌歪 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
117 | 变频器运行灯的线402松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
118 | 进线柜隔离开关接地螺丝未紧固 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
119 | CR19的S34点接线缺失 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
120 | PLC9的COM0接线缺失 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
121 | 地线压接方向错误，压痕很靠上端。 | L4 | G5 | G5.1 | G5.1.4
122 | 标签遮挡霍尔变比信息 | L1 | G2 | G2.3 | N/A -N
123 | 50V指示灯不亮 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
124 | Barton Test, Please Igore | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.1
125 | 缺少端子号 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
126 | 控制柜底板和白板金及地排上有隐约的脚印痕迹；功率柜的地排上有脚印 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
127 | Barton Test | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
128 | QS_FPS的13端子上的3136接错位置，接至KP_2_PIO4的端子7 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
129 | SE-ESTP 辅助触点上下位置接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
130 | 后盖板缺少一颗固定螺栓 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.2
131 | Barton Test | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.1
132 | 吸盘损坏 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.4
133 | 柜内缺少加热器标识 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
134 | VFD1上的1052A与QC-CTRL2上的13号端口缺少连接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
135 | 变压器柜右侧（后视）的导流胶条与侧板之间有50mm缝隙 | L3 | G1 | G1.5 | G1.5.1
136 | PIO8 1053A至端子不通（查找为线束环错至1035A） | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
137 | DTB2的510与PLC9的I-11端子不通,线接错端子 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
138 | PS3A的L压线绝缘皮 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
139 | FB-10CB6标识错误,FB-10CB7 | L4 | G4 | G4.4 | N/A -N
140 | CB1A,CB1B,M4标签位置贴错 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
141 | KC-CB 942环线掉 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
142 | 控制柜后盖板内需要补白漆 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
143 | 控制柜黑色名牌参数雕刻错误，重量应为8410KG,实际雕刻成8140KG. | L4 | G4 | G4.4 | N/A -N
144 | tub里有一个固定光纤的扎带未剪断 | L4 | G1 | G1.2 | G1.2.3
145 | 变压器柜控制室小门缺少软连地线 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.1
146 | bao IGBT guoliu | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
147 | 控制柜门底部白色固定支架未安装 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.1
148 | 模块前面板缺少紧固螺丝 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.2
149 | 线束缺失；CR12与端子排118缺少环线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
150 | 继电器CR19，S11和S52两个接线口缺少短接片 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
151 | 功率柜霍尔上方有杂物 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
152 | 端子排短连片应该安装到XC VFD1 2439,2440上，实际短连片安装2440与2441上。 | L4 | G1 | G1.4 | G1.4.3
153 | 图纸错误ED图纸霍尔电源应该到17页实际到18页 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
154 | 缺线：端子221-237缺少短接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
155 | ACB_J2B ~ ACB_J2T 标识贴反 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
156 | 功率柜右侧门下端白色防尘网，螺母未紧固。 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
157 | START名牌划伤 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
158 | CB1的5号端子401与DTB2上的401不通 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
159 | 输出侧UVW铜排固定结构件安装不一致，401合同安装红色，501合同安装为白色 | L4 | G1 | G1.4 | G1.4.1
160 | 功率柜3门内侧板上端多出行程开关标签 | L4 | G4 | G4.2 | N/A -N
161 | 变频器到手动旁路柜的 所有联屏线没扒 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.1
162 | 温控器KT的透明板子线面与温控器上表面之间有多余线号 | L4 | G3 | G3.1 | N/A -N
163 | 模块出线未上力矩标识 | L4 | G5 | G5.8 | N/A -N
164 | LS3行程开关接口没拧紧 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
165 | 防尘罩门圆锁都未紧固 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.1
166 | KF-CB的COM0与COM1之间的短接线1053A松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
167 | 进线柜里接地lug上没有力矩标识 | L4 | G1 | G1.9 | N/A -N
168 | 黑门上固定灯扭板的M5螺母未紧固 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
169 | CB8 didn't have label | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
170 | Didn't have label M3 and label CB1A | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
171 | AB LOGO | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
172 | 端子排1101,1102,1103,1104缺少短接片 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
173 | 控制回路的地线上的lug压痕位置错误 | L4 | G5 | G5.1 | G5.1.4
174 | 供电电源二(PS2)没有标识 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
175 | 手自动转换开关，自动和手动按反了 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
176 | 变压器柜门柱和底部有钣金掉漆 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
177 | PB1上的109线松 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
178 | DTB3上的511A少一根线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
179 | 功率单元后面风道里有卡式螺母 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
180 | 后背板螺丝未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
181 | DTB1端子排上920端子中有一个贴成919 | L4 | G4 | G4.4 | N/A -N
182 | 前面板螺丝未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
183 | 控制柜内左侧安装板的漆面局部有较大面积的划伤至漏青 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
184 | UPS的固定钣金上有锋利的毛刺 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
185 | 变压器柜柜门螺母未紧固到位 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
186 | 主控板PLC8,PLC9电器件并未卡进滑道中进行有效固定 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.1
187 | 功率单元上缺少警告标识 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
188 | 低压室柜门合页螺丝未紧固到位 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
189 | 控制柜内右侧板下部有划伤 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
190 | 电源板螺丝未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
191 | 图纸上U相和W相的霍尔位置不对，实际应在出线侧 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
192 | -kp-1EPS-1,2号口少地线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
193 | 端子1052A到端子1438少线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
194 | 低压正常，上高压后报IGBT 过流 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
195 | 控制柜光纤固定吸盘损坏 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.4
196 | 大底上有一个螺栓略松 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
197 | 变压器柜左侧小门上的M6栽钉在安装通风网过程中脱落了 | L3 | G1 | G1.7 | N/A -N
198 | CR11上120线接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
199 | 低压室内上端过线挡圈掉落 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.1
200 | GO线束位置不对 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.2
201 | 控制柜顶部的线槽里的线缆没有被固定在线槽上 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
202 | CB10A的线423接错位置,应接到14端口 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
203 | 大底上的一个螺栓略松，视觉可见弹垫未完全压平 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
204 | 1A柜的中性电阻的上部的绝缘件上，放有一根完好的小扎带 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
205 | 线号934接错位置，应接PLC4的CI-2上 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
206 | 风机上的接地线一端lug压接损坏 | L4 | G5 | G5.1 | G5.1.4
207 | 线2549应接到CR20的12点，实际错接到了CR19的12点 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
208 | 霍尔HECS1标识位置粘贴错误 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
209 | 功率柜最上方过线槽对线缆未进行固定 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
210 | 触摸屏到监控箱763A标识脱落 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
211 | Drive / Bypass 1663,1664线接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
212 | PLC8的COM2点接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
213 | 变压器柜左侧立柱下有一体化螺丝 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
214 | XC-VFD2上的D-Z+和D-ENCP之间缺少短接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
215 | 功率柜内右侧有扎带碎屑 | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
216 | CB10A的13NO接错，接到常闭触点了 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
217 | 检验功率单元时发现熔断器损坏 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.2
218 | 控制柜门凹陷 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
219 | CB2器件的2点接线115压到绝缘层 导致不通 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
220 | ACB 板J3B,J4T CT 线压皮子 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
221 | PJ1接线未放置在顶端线槽内 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.2
222 | KM1开闭点线接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
223 | OQC检验中发现特殊说明中要求的K14门锁标识缺失 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
224 | 24V风机接触器与220V控制电源接触器安装混淆 | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.2
225 | 控制柜内的温控器标识错误，应该是“BH-CSH1", 实际贴的是CH-CSH1 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
226 | KF-CB 942环线松动掉线 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
227 | 115至1051A的短接线位置接错，接至1050A了 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
228 | Barton Test2 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.1
229 | Barton Test | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.1
230 | Barton Test2 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.1
231 | 查线时，发现霍尔U相屏蔽线松动，与接线端子分离 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
232 | 936至TR-PS1的L点不通 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
233 | 模块连接线线线号顺序错误 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
234 | 顶盖板上有一个M6一体化螺丝未紧固 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
235 | C3功率单元的导轨固定螺丝未紧固且歪斜 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
236 | P20页，PLC9的I-01接线位置接到了I-02上。 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
237 | P23页，监控箱P8-7点短接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
238 | CR11A的端子5缺少一根线号120的线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
239 | 柜内有多处需要补漆 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
240 | 扎带过长 | L4 | G3 | G3.1 | N/A -N
241 | PB4与PB5标识错误启动停止按钮 | L4 | N/ | G4.4 | N/A -N
242 | 进线柜内有一个多余的自攻钉 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
243 | 固定锁的螺丝未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
244 | 功率柜内有多余螺栓 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
245 | 控制柜大底上的螺丝未紧固 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
246 | 继电器CR19，8号口的线，错接到了4号上 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
247 | 继电器CR19，8号口的线，错接到了4号上 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
248 | 变压器2次输出电缆B相1螺丝松动未紧固 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
249 | 功率柜C相C7 Power Cell输入 C相电缆松动未紧固，已有力矩标识 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.2
250 | tub里小门下面的地线能够用手转动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
251 | 固定DCLINK柜右侧的白板金的紧固件松动 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
252 | 控制柜内地线未接到底排上，而是甩到线束内。 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.2
253 | 线束接反：CR18继电器 401线位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
254 | 缺线: 233-CRK1.2 少线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
255 | 缺线:缺少CPK3.2-端子233的环线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
256 | UPS的输入电压与ED上要求不符合：ED要求是220V，实际UPS的输入电压最大是120V | L1 | G1 | G1.4 | G1.4.1
257 | 扎带未剪 | L4 | G3 | G1.2 | G1.2.3
258 | Barton Test, plase ignore | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.2
259 | The CB label of TUB don't have FB23 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
260 | DTB2端子排上的401与DTB2端子排上的450缺少连接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
261 | 端子970到CR11B的4号口接错，实际接错到8号口，应接4号口 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
262 | DTB1端子排上的线116号与其他的116号线不通，缺少一个连接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
263 | 整理过程中未粘贴警告标识 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
264 | TM-TSSO的7端口与TMTSC的7端口未与956号线连接 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
265 | ED图纸30.4E处FB-FAN-TPC实际为11端子，图纸上的13端子，与实际不符 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
266 | 402端子排缺少两个 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.1
267 | 功率单元左下侧滤网门掉漆一处，漏钣金 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
268 | 整流侧最下端的powercage上右下角的2个表示上下位置串了 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
269 | PB2 was installed wrong ,it should be NO ,actual it was NC | L4 | G1 | G1.4 | G1.4.3
270 | wire 501 and wire 503 connected wrong | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
271 | 空白端子接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
272 | 灯钮CONTROL POWER RESET名牌位置不准确 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
273 | 控制回路的地线上的lug压痕位置错误 | L4 | G5 | G5.1 | G5.1.4
274 | 功率柜右下角缺少M8螺丝一个 | L3 | G1 | G1.3 | G1.3.2
275 | 功率单元侧板的紧固螺丝缺失,侧板应该是EM测试后安装 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.2
276 | 缺少“KM3”标识一个 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
277 | 地排上控制回路的地线上lug的压痕位置错误 | L4 | G5 | G5.1 | G5.1.4
278 | 可编程控制器PLC3的20端口未接线 | L4 | G5 | G5.6 | G5.6.3
279 | 963号线连接到CR20A的3端口，与图纸7端口不符 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.2
280 | XIO1J7的402位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
281 | VSB板V相和W相接反线色也错误 | L4 | G5 | G5.6 | G5.6.1
282 | 控制柜底板缝隙处有红色的剥线头一个 | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
283 | 变压器柜的绝缘板上，线束附近有一根多余的扎带尾端 | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
284 | 低压室下方角门里有两处掉漆 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
285 | DTB4的11端子与CB5的1号端子，因PJ2内11号线插接不牢导致不通 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.1
286 | 霍尔标识贴的位置不正 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
287 | PS3的线号116松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
288 | 线401应接到PLC3上的23号端口，实际接到PLC3上的22号端口 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
289 | 主控制板线槽的一根牙裸露在线槽盖外面 | L4 | G1 | G1.4 | G1.4.3
290 | 风机23号线松动，导致接触不良 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
291 | 控制柜右侧门边上端划伤（推左右侧板造成的） | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
292 | 功率单元上2个fuse上下端电气连接处均无力矩标识；B相铜排电气连接处无力矩标识 | L4 | G1 | G1.9 | N/A -N
293 | PLC2的风机的这4个点415,417,418,419按顺序错接到了I-04,I-05,I-06,I-07。应该按顺序接I-05,I-06,I-07,I-08这四的点 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
294 | 输入波形不对 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
295 | 平垫没按 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.2
296 | 风机接触器FAN21和FAN32,A1和A2全部接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
297 | 绝缘板底部钣金缝隙内有残留的线槽碎屑 | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
298 | 低压室柜门下端圆锁损坏 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.2
299 | DTB2上线401到PLC9的30号端口的507之间缺少一个线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
300 | 837A接错位置，应接BV-CPT1的115V上 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
301 | 固定风机控制箱的紧固件未紧固 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
302 | LS1行程钣金件变形 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.3
303 | 功率柜上层模块绝缘板上有一把扳手 | L4 | G3 | G3.4 | N/A -N
304 | KF-CB1.1239线位置接错 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
305 | 低压室钣金上紧固螺母未紧固到位（弹垫未平） | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
306 | PLC电源的N点116线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
307 | 黑色不干胶铭牌上catalog no. 中少一个字母"D",应该是“...81ADJD...",实际是”...81ADJ...." | L1 | G4 | G4.4 | N/A -N
308 | 控制室内底部有一个手电筒 | L4 | G3 | G3.4 | N/A -N
309 | 变压器二次侧V6端子牌脱落（1036） | L4 | G4 | G4.1 | N/A -N
310 | QC——Ctrl2 的14点接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
311 | 变压器柜左后侧，缺少党风胶垫固定孔。（挡风胶垫脱落） | L3 | G1 | G1.8 | N/A -N
312 | 变压器柜上端顶板变形，有明显的凸起。 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.3
313 | CB10A的423错接到12号端口，应接到14号端口 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
314 | 变压器柜底部有螺母和碎屑 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
315 | 控制柜一侧的霍尔电缆线束通过穿线孔到变流柜时，没有采用绕线管做防护 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.2
316 | PLC8的COM6点短接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
317 | P27页高压允许控制回路的919至917接线缺失 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
318 | CR19的S34点接线缺失 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
319 | CR21,CR4,CR7上117A线不通 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
320 | IGBT过流 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
321 | 控制柜左右门边上共有3处划伤脱漆 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
322 | Barton Test | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.1
323 | 顶盖板自攻钉未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
324 | 柜体上缺少LOGO | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
325 | VFD1上的1052A与KA-IFDR上的11号端口缺少连接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
326 | 控制柜的底板上有一个多余的m10弹垫 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
327 | 1545和1546至SLOT7的R0NO和R1NO接错位置，实际接R0NC和R1NC | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
328 | 线号456至VSB板上的线松 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
329 | DTB1端子排缺少1个917端子 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.1
330 | 吸盘开胶 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.4
331 | VFD2端子N至空开EXCTRL1少环线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
332 | UPS3点1652线至PIO3位置接错接至3点上（应接1点） | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
333 | 965至CR3的11端子线接错位置，接至10端子了 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
334 | KA-CR2 标签翘脚 | L4 | G4 | G4.1 | N/A -N
335 | CR11,CR4,继电器的5点的401与端子排的401不通，经检查继电器的401与 到端子的401没有短接上。 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
336 | VSB板456线与监控箱不通掉线PJ1插头掉线 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
337 | 变压器柜前后钣金连接处缺少自攻钉一个 | L3 | G1 | G1.3 | G1.3.2
338 | 铭牌中的WEIGHT中的G刻成C了 | L3 | G1 | G4.4 | N/A -N
339 | CB2开关的下口115线未接上与DTB1端子排115不通 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
340 | 功率柜左上小门，固定滤网的挡片紧固件未紧固（M6螺母） | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
341 | 备件缺少玻璃胶，料号：HJG000220 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.1
342 | 功率柜上端线槽内有未剪扎带 | L4 | G3 | G1.2 | G1.2.3
343 | 线束接反：小箱端子440与442接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
344 | KF-CB P14 1050A线接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
345 | 变压器二次线圈A7B相螺丝松动未紧固 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.1
346 | 功率单元输入与图纸不符图纸为A1A相，A1B,A1C 实际为A1R相A1S,A1T. | L3 | G4 | G4.4 | N/A -N
347 | 风机电源线1300,1301,1302，14应接到开关的1,3,5,7上实际7,5,3,1接反 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
348 | shangdianqianceshi rongduanqi kailu | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.2
349 | Barton Test, please Ignore | L1 | G1 | G1.1 | N/A -N
350 | 功率单元前面板上又异物（是撕警告标识所产生的） | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
351 | D600与D601接错位置 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
352 | 风机底部少自攻钉 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.2
353 | 小箱端子928、936位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
354 | PLC4线束934位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
355 | 高压启动后报IGBT过流 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
356 | CR11B的第四点缺少到端子970的线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
357 | 黑门上“speed”铭牌视觉可见倾斜 | L4 | G4 | G4.5 | N/A -N
358 | 继电器CR0上的7号端口与DTB1的970之间缺少一根连接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
359 | TSN 4V,4W 接线错误 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
360 | SCR电源线卡住 | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.2
361 | AR-MSR33点线束位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
362 | PLC8上的13端口未与200号线连接 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
363 | 缺少力矩胶漏下 | L4 | G1 | G1.9 | N/A -N
364 | 功率柜内有多余平垫 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
365 | 端子排VFD1上1036A和1037A缺少短接片 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
366 | KF-CB的DI0的线1235连接到KA-IFDR的3号口错误，应该接到IFDR的7号口 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
367 | VSB三根电缆及负载输出线的3根电缆的一端线号错误，应该是U1, V1, W1 | L1 | G4 | G4.4 | N/A -N
368 | PB1 was installed wrong ,it should be NC ,actual it was NO | L4 | G1 | G1.4 | G1.4.3
369 | 铝铭牌和发货图纸不符 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
370 | There was no wire between DTB2 401 and the 23 port of CR19 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
371 | CR11B的第4点接错线 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
372 | 功率柜风机5的V点接线错误 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
373 | 功率柜右侧柜门缺少门锁钥匙 | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.3
374 | PLC USB通讯口卡住通讯线 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.2
375 | PF6000合同说明中的变频器铭牌公共信息中的电压10000错误，应为6000 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
376 | 线束缺失:控制柜至旁路柜缺少470连屏线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
377 | 低压室控制箱紧固螺母松动 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
378 | 控制柜地线的线鼻子压错位置 | L4 | G5 | G5.1 | G5.1.4
379 | PLC2上的435与436接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
380 | 柜体中有多余的M8弹垫 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
381 | 操作机构面板上缺少“DS"标识, 忽略下面PN选项 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
382 | 415,417 wire location error | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
383 | ED图3.09N的霍尔比例与实际不符 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
384 | FB-CTRL-2的2号端口与端子排401之间缺少连接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
385 | 风机控制面板上的XX-RA2的霍尔线位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
386 | 变压器柜门柱钣金上掉漆 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
387 | ED图第四页变频器应该从底部进出线，图纸与实际不符 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
388 | 功率柜光纤线槽上，固定光纤的扎带未剪断 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
389 | 控制柜右侧线槽上有一个压接过的线帽 | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
390 | 固定柜门上观察窗的黑框的紧固件-M6螺母松动 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
391 | CB13点风机线破损导致接地 | L4 | G5 | G5.1 | G5.1.1
392 | 控制柜内监控箱松动 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
393 | tub里左下角有一个红色的剥线皮 | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
394 | DTB1端子排缺少959B端子号 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
395 | 绝缘板后部二次尼龙螺母未点胶和紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.4
396 | 监控箱的左下角固定处可轻微晃动 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
397 | TSC上的线931B和线931C的位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
398 | 动率单元上安装的熔断器不是同一批次，外观明显不一致。 | L4 | G1 | G1.4 | G1.4.3
399 | 铭牌上的drive重量与特殊合同说明上标注的一致，但是与DD上的标注不一致，与AE核实，DD上的标注是对的 | L1 | G4 | G4.4 | N/A -N
400 | 功率单元之间的联排上缺少力矩标识 | L4 | G1 | G1.9 | N/A -N
401 | 图纸上201和301的海拔不对，应为1500 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
402 | ED图第13页两个霍尔安装位置错误 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
403 | 一个熔断器上端电气连接处，无力矩标识(功率单元上的熔断器) | L4 | G1 | G1.9 | N/A -N
404 | CR18的线109和线112位置接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
405 | CR41上的线401应接到6号端口，实际接到7号端口 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
406 | 扎带剪断留的过长 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
407 | 控制柜左侧板上的线束上有一根扎带未剪断 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
408 | 线号942和942A接错位置，应接到CR12的4和12端子上 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
409 | ED图15.9K CPT1 低压侧 H2应为X1 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
410 | XIO1电路板上的J6插子上第二端口线未紧 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
411 | 版本 不兼容 | L1 | G1 | G1.8 | N/A -N
412 | 功率单元powercage的电路板上56V红黑电源线未插入固定架内 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
413 | 生产安装钣金时将控制柜门上的栽钉弄断裂 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.4
414 | KA-BDO2552线位置接错 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
415 | 图纸合同号打印错误 | L4 | G2 | G2.4 | N/A -N
416 | 功率柜后盖板的边缘有一处2cm左右的脱漆 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.1
417 | 功率柜上部小门的通风滤网扭曲变形 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.3
418 | PLC2的8号端口的线402松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
419 | 控制柜门的限位开关电源线缺少一处固定点 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
420 | 固定光纤的扎带未剪断 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
421 | 器件TSC布局不合理，导致器件背部的金属触点接触到导轨的固定螺丝，从而造成401与402短路。 | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.1
422 | PJ2的10点（11）和11点的（14）线接错了。 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
423 | 控制柜线槽内扎带未剪 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
424 | 4个柜门钥匙上及钥匙盒缺少标签K11,K12,K13,K14,K15 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
425 | PLC9的COM0接线缺失 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
426 | 插接松动，外接HMI电源的+24V与端子的+24V不通 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
427 | 控制柜的左右门边上有3处漆面被划伤露青 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
428 | PS2 302 ,303接串位置 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
429 | PJI-B的1点接线断线 | L4 | G5 | G5.1 | G5.1.2
430 | 3136到KP_2_DANDPTR端子6的接线位置错误，接至7端子 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
431 | FAN-TC/FAN-PC的 3236A接错位置 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
432 | 1052A至1438短接线缺失 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
433 | 报电容异常故障 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
434 | CB3空开423位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
435 | CR19 短链片未紧固（1102） | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
436 | 控制柜到低压柜门线束上的有一个扎带未剪 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.3
437 | OQC检验中发现功率柜门把手有损坏 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
438 | 控制箱上P8插子的443接错位置，实际接端子2上 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
439 | PS1的L和N接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
440 | 电阻51A与51B的X2点接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
441 | VFD1至VFT1 2539和2540长线不通（插头问题） | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.1
442 | 982与982A的连屏线没有线号 | L4 | G5 | G4.3 | N/A -N
443 | PCA7模块右侧固定螺栓未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
444 | 控制柜内固定右侧安装板的M5螺母未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
445 | 变压器柜地排接地线螺栓未紧固到位 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
446 | 控制柜门下端缺少卡簧 | L3 | G1 | G1.3 | G1.3.1
447 | 控制柜3A端子与微断INTCTRL上端口没有链接 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
448 | zhukongban luanbaoguzhang | L2 | G1 | G1.1 | G1.1.2
449 | 监控箱P5-7点的线接到了P7-8点 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
450 | 旁路柜小门底角软连未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
451 | 逆变侧W2A上的黑线有毛刺 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.1
452 | 线路接错；电源复位M8的72点与M9的14点接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
453 | 端子排401到507短接线，错接到了510 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
454 | 变压器二次线圈C7C相螺丝松动未紧固 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.1
455 | 功率单元输出铜排无标识线号，图纸上有标识线号 | L4 | G4 | G4.4 | N/A -N
456 | ODO 5点线错接到1点 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
457 | 器件TSC1的第5点927接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
458 | XC_VFD2.D-A+ ~ KF_ENCB.J1-1 接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
459 | VSB3.4U ~ VSB3.4V接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
460 | 器件位置错误；转换开关,开点与闭点位置接反 | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.2
461 | 端子401到CR11的5号口接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
462 | PLC 3的I23点到401端子排线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
463 | 变压器线圈内有扎带 | L4 | G3 | G3.1 | N/A -N
464 | 低压室的端子排DTB3的401线有一颗松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
465 | 变压器柜顶端线缆支架螺母未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
466 | 端子970到继电器CR11B的4号口不通，错接到了8号口，应接4号口 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
467 | 变频器进线电缆夹位置与实际不符,缺少灰色进出线大夹子 | L1 | G1 | G1.3 | G1.3.1
468 | A项和B项，各有一台模块，输入线中间线歪斜，导致线与线之间，间距太近 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.5
469 | 功率柜左侧的端子排滑道松动 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.1
470 | ED图纸09.06p标注0VDC，应为+24VDC | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
471 | 934和934A接错位置 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
472 | ED图纸13.16L处多余两个线 | L1 | G2 | G2.1 | N/A -N
473 | 方向装反 | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.2
474 | 变压器柜内的温度控制线束未固定在空气导流板上 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.2
475 | PLC3的24点处线未紧固 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
476 | 第五个风机接错线路 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.2
477 | 电气图19.15B英文翻译错误 | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
478 | 功率柜左侧板上尼龙螺帽松动一个(U1电缆旁边) | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
479 | IGBI线束位置插错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
480 | 后背板一体化螺丝未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
481 | DTB4端子排上14号线接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
482 | 功率柜右上角门内有一处螺母未紧 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.2
483 | 后盖板检查时发现，功率柜的角落里有一个未使用过的M6栽钉 | L3 | G3 | G3.3 | N/A -N
484 | 模块右滑道钣金前端铆钉孔拉铆不到位 | L3 | G1 | G1.1 | G1.1.4
485 | 控制箱端子443号线和446号线接错到凤凰端子的1和2号口，应接3和4号口 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
486 | RA2端子排205缺少短连片. | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
487 | RA2的CSH-L1n无短接片 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
488 | 功率柜右侧板和绝缘件之间有扎带 | L4 | G3 | G3.2 | N/A -N
489 | DD图第4页3LB应为3LL | L1 | G2 | G2.4 | N/A -N
490 | 变压器柜左侧角门内螺母松动 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.3
491 | 铜排固定螺栓松动 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.3
492 | 生产紧固百叶窗支架时扭矩过大导致变压器右角门表面凸显栽钉孔印记 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.3
493 | CR24的线1125接错位置 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
494 | 过程巡检中发现XC-VFD1侧板上端子牌号实线部分变为虚线不清晰的问题 | L4 | G4 | G4.1 | N/A -N
495 | M10的13端口处的线401压线皮子 | L4 | G5 | G5.4 | G5.4.4
496 | 功率单元“PCA8”上一个一根电缆略松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.2
497 | SW1的工频触点应为常开，实际接了个常闭触点 | L4 | G1 | G1.4 | G1.4.1
498 | 功率单元面板上的铜排之间搭接处缺少扭力标识 | L4 | G1 | G1.9 | N/A -N
499 | 线120应接到CR11的4号端口，实际连接到8号端口 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
500 | LT2的2号端口线未紧固 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
501 | DTB1的970到CR7的7号端口缺少一个线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
502 | MDC 带载能力弱 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
503 | KA-FLT的3端子上的1052A接错位置，实际接到7号端子 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
504 | 风机侧板底部缺少附件标识 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
505 | 中性电阻上有一处铜排与电阻片的连接处螺丝未紧固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.4
506 | TUB后面的地排上有一根地线未紧固 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.2
507 | 风机MFN3与MFN4顺序接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
508 | "CR0"继电器的头没有完全插接到继电器底座上 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.1
509 | 生产拆卸控制柜门上端钣金时导致栽钉折断（不记录生产问题） | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.4
510 | PS3A电源输出端正负线接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
511 | 柜门行程开关安装不到位 | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.2
512 | 进线柜门的过门地线局部绝缘皮严重损坏，隐约可见铜线芯，疑似被夹了 | L3 | G5 | G5.1 | G5.1.1
513 | 变压器柜左后侧，缺少党风胶垫固定孔。（挡风胶垫脱落） | L3 | G1 | G1.8 | N/A -N
514 | Slot 7 TB 2 端子ROC,R1C短接线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
515 | 中间相电压低 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
516 | 931C应接PLC4的COM0上，实际接到VI-1端子 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
517 | 触摸屏A2上的402与DTB2的402之间缺少连接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
518 | 进线柜隔离开关接地螺丝紧固后，螺栓长度不够没有旋出安装螺母 | L3 | G1 | G1.8 | N/A -N
519 | 控制柜主控板上缺少端子排（微断开关左侧） | L4 | G1 | G1.3 | G1.3.1
520 | PLC8的COM7点短接线缺失 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
521 | 变压器左后侧挡风胶垫未固定 | L3 | G1 | G1.6 | G1.6.2
522 | CR24 6,7,8点117A 缺线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
523 | CB5上口10线号错，应为14 | L4 | G4 | G4.4 | N/A -N
524 | PJ1连屏线插头固定卡扣位置安装错误 | L4 | G1 | G1.5 | G1.5.2
525 | scr assy 的2P凤凰端子上的白色线缆脱落 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
526 | 功率柜内有遗留扎带 | L4 | G3 | G3.3 | N/A -N
527 | UPS的端子5上的1653至KP_1_PIO3的位置接错 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
528 | XC-VFD1端子排的942最后一节缺少短接线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
529 | 功率柜内缺少加热器标识”EH-CSH2" | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
530 | 控制柜右侧的线槽上有污渍 | L4 | G1 | G1.1 | G1.1.1
531 | Barton Test | L3 | G4 | G4.1 | N/A -N
532 | PS5A的L和N接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
533 | GP-BUFFER上缺少一根接地线 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
534 | UPS 输出线400,402接串位置 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
535 | 转换开关401环线松动 | L4 | G5 | G5.5 | G5.5.1
536 | Barton Test double check station | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.1
537 | FB-FAN-TPC空开与辅助触点联动不牢固 | L4 | G1 | G1.6 | G1.6.1
538 | PLC9端子2至DTB2的402少线，不通 | L4 | G5 | G5.3 | G5.3.1
539 | 缺少Bucket标识 | L4 | G4 | G4.3 | N/A -N
540 | VFT1端子3A与14接反 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
541 | KA-SD-STAT-BP 18点1235线 与1241线串位置 | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2
542 | 电容异常 | L1 | G1 | G1.1 | G1.1.2
543 | ps5上的线502位置接错，应接﹣，实际接+ | L4 | G5 | G5.7 | G5.7.2